## Замечания УРБ
Замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Кострома на 2021 год от Управления по развитию бизнеса
№ п/п | № Главы | Редакция схемы | Замечания/Предложения | Автор
1 | 1 табл. 1.2.2 5 табл. 5.3.1 | - В таблице 1.2.2 приведены планы по реконструкции/новому строительству муниципальных котельных и источников ПАО "ТГК-2". В том числе схемой предусмотрено техническое перевооружение котельных, которые входят в перечень 15 планируемых к переключению на коллекторы КТЭЦ-2. - К переводу на ТЭЦ-2 планируется нагрузка только 2х котельных общей нагрузкой порядка 40 Гкал/ч. | ПАО "ТГК-2" считает целесообразным переключение потребителей всех 15 муниципальных котельных города согласно перечню Приложения 1, поэтому вопрос необходимости проведения техперевооружения указанных котельных требует пересмотра | Абабкова Е. Л.
2 | 1 табл. 1.2.2 5 табл. 5.3.1 | - по КТЭЦ-1 планируется Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения потребителя ОГБУЗ "Костромская областная клиническая больница", Строительство блочно-модульной котельной для жилой застройки квартала 418, Устройство котла наружного размещения для теплоснабжения дома по адресу: город Кострома, Мира, 159 | - Непонятны планы по строительству БМК и котла в 2021-2023 гг. в радиусе эффективного теплоснабжения КТЭЦ-1: 1. Необходимо выполнить расчеты гидравлики по теплоснабжению одного дома на Мира 159 и рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения потребителей данного дома вместо установки котла. 2. Если Областная клиническая больница имеет возможность запитываться и от КТЭЦ-1, и от КТЭЦ-2, для чего нужно строительство БМК? 3. Квартал 418, где это? если он находится в радиусе эффективного теплоснабжения КТЭЦ-1, необходимо рассмотреть вопрос о строительстве тепловой сети от КТЭЦ-1 к планируемому ЖК, непонятна нагрузка. - Какой смысл в наращивании котельных мощностей города в условиях низкого теплового КИУМа (в 2019 году среднее значение 18,9%) источников комбинированной выработки? | Абабкова Е. Л.
3 | табл. 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5 |  | Если в таблице 1.2.2 показано переключение нагрузки котельной Никитская 47б на ПАО "ТГК-2" в 2021-2023 гг, то в соответствующей строке таблицы 1.2.3 с 2024 года должны стоять 0. Аналогично по таблице 1.2.4. По этой же котельной в таблице 1.2.5 стоят 0 на всем рассматриваемом периоде | Абабкова Е. Л.
4 | табл. 1.3.1, 1.3.2 |  | В период 2017-2028 по источникам ПАО "ТГК-2" схемой не предусмотрен прирост потребления | Абабкова Е. Л.
5 | Таблица 2.3.1.1, Таблица 2.3.1.3 |  | замечание аналогичное замечаниям по таблицам 1.2.3, 1.2.4 | Абабкова Е. Л.
6 | Таблица 2.3.1.11 |  | В таблице не приведена перспективная нагрузка потребителей теплоисточников | Абабкова Е. Л.
7 | 4 | 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа ...в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 года №232-р «Об утверждении перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов»... | ...в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 года №232-р «Об утверждении перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов» в период 2023-2024 гг на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст. №3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст. №2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт. Также в 2022-2023 гг планируется выполнить модернизацию Костромской ТЭЦ-2 в следующих объемах: - Замена в полном объеме элементов КА ст. №1 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст. №1 с увеличением установленной мощности с 60 до 65 МВт. | Абабкова Е. Л.
8 | 4 | 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа | В тексте говорится про 8 сценариев развития ГО, в таблице 4.1.1 приведены 7 сценариев. В действительности приведенные "сценарии" не являются отдельными самостоятельными сценариями развития системы теплоснабжения г. Костромы. В работе должны быть рассмотрены сценарии развития, взаимоисключающие друг друга, а не взаимодополняющие. Каждый описанный сценарий должен рассматривать мероприятия и по источникам, и по тепловым сетям. По итогу анализа достоинств и недостатков каждого из них разработчик должен сделать выбор в пользу основного сценария. А в данной работе один сценарий описывает мероприятия по модернизации источников, другой - по тепловым сетям, третий - по изменению зон действия источников, четвертый - по изменениям, связанным с вводом/выводом/демонтажом генерирующего оборудования и т.д. Т.е. все сценарии взаимодополняют друг друга. А в итоге разработчик из каждого из сценариев берет по чуть-чуть и формирует новый оптимальный сценарий. Это не в концепции принципа формирования раздела "мастер-план" Схемы. | Абабкова Е. Л.
9 | 4 | таблица 4.2.2 | В выбранном варианте в третьей группе "мероприятия по тепловым сетям" отсутствуют мероприятия по переключению потребителей котельной Никитская 47б на КТЭЦ-2. | Абабкова Е. Л.
10 | 6 | п.6.4. | Необходима синхронизация данного пункта с информацией, приведенной в таблице 1.2.2. | Абабкова Е. Л.
11 | 8 | п. 8.2. Источники тепловой энергии, потребляющие топливо – мазут, торф, дизельное топливо: – Костромская ТЭЦ-1 потребляет мазут и торф в качестве резервного топлива; | Источники тепловой энергии, потребляющие топливо – мазут, дизельное топливо: – Костромская ТЭЦ-1 потребляет мазут в качестве резервного топлива; | Абабкова Е. Л.
12 | 14 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя последние 5 лет, с разбивкой по источникам централизованного теплоснабжения, приведено в таблице ниже | В таблице приведены данные за 2017-2019 гг | Абабкова Е. Л.
13 | 14 | Таблица 14.3.3. | В таблице неверно указаны УРУТ на тепловую энергию по ТЭЦ ПАО "ТГК-2". УРУТ на отпущенную тепловую энергию за 2018 год: КТЭЦ-1 составил 162,5 кг/Гкал, КТЭЦ-2 167,1 кг/Гкал, за 2019 года КТЭЦ-1 167,2 кг/Гкал, КТЭЦ-2 170,7 кг/Гкал | Абабкова Е. Л.
14 | 14 | Таблица 14.3.5 | УРУТ на выработанную электрическую энергию на 2020 год: КТЭЦ-1 166 г/кВтч, КТЭЦ-2 250 г/кВтч. Данные двух таблиц не коррелируют. | Абабкова Е. Л.
Таблица 14.8.1
15 | 14 | Таблицы 14.5.1, 14.5.2 | Непонятно, откуда такие данные по КИУТМам КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2. В связи с чем предполагается такой рост по КТЭЦ-2, текущей редакцией схемы не предусмотрено большого увеличения тепловой нагрузки КТЭЦ-2. Плановый КИУТМ на 2020 год: КТЭЦ-1 17,06%, КТЭЦ-2 16,76%. | Абабкова Е. Л.

## Приложение 1
Приложение № 3
| Наименование источника теплоснабжения | Мероприятия, предсмотренные актуализацией на 2021 | Предложение ПАО "ТГК-2" | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | переводимая мощность, Гкал/ч
1 | Котельная ул. Пастуховская, 37а | Техническое перевооружение Устройство индивидуального теплового пункта в жилых домах 5, 7, 20/23 по улице Овражной | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + | +
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | + |  |  | 26.64
2 | Котельная ул. Советская, 122а | Техническое перевооружение | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  |  | + |  |  |  | 6.61
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
3 | Котельная ул. Советская, 22а | Переключение потребителей на котельную ул. Пастуховская, 37а | Переключение потребителей на котельную ул. Пастуховская, 37а |  |  | + |  |  |  |  | 1.78
4 | Котельная ул. Почтовая, 9 | Техническое перевооружение | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 5.59
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
5 | Котельная ул. Сутырина, 8 | Перевод на закрытую систему горячего водоснабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах Перевод котельной на водогрейный режим | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 17.32
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | +
6 | Котельная ул. Смирнова Юрия,41а | Переключение на ПАО «ТГК-2" | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  | + | [5 empty] | 4.09
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | +
7 | Котельная ш. Кинешемское, 72 | Техническое перевооружение | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  |  | + |  |  |  | 2.89
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | +
8 | Котельная ш. Кинешемское, 86 | Техническое перевооружение | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  |  | + |  |  |  | 2.84
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | +
9 | Котельная ул. Никитская, 47б | Переключение на ПАО «ТГК-2" | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 35
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | +
10 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 |  | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  |  | + |  |  |  | 6.66
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
11 | Котельная ул. Машиностроителей, 5, стр. 1 | Техническое перевооружение | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 6.24
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
12 | Котельная ул. Боровая, 4 | Техническое перевооружение | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 15.98
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
13 | Котельная ул. Голубкова, 9а |  | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 5.3
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
14 | Котельная ул. Беленогова, 18/1 |  | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  | + |  |  |  |  | 2.65
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | + | +
15 | Котельная ул. Лесная, 27 | Техническое перевооружение котельной и тепловых сетей для подключения объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица Нижняя Дебря, 19 (новый корпус Костромского онкологического диспансера) | Проектирование переключения на ПАО "ТГК-2" |  |  |  | + |  |  |  | 4.94
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | + | + |  | 144.53